Bielsko-Biała 30.01.2013

Dot.: przetargu na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wod-kan oraz sprężonego powietrza dla pomieszczenia Clean Room

Niniejszym informujemy, że w dniu 29.01.2013 wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji  BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie jednego z potencjalnych oferentów dotyczące treści Specyfikacji:

Proszę o odpowiedz jak należy wyceniać prace, które zawarto w projekcie, a nie ujęto 
w przedmiarze. Czy wycenić je wg własnej kalkulacji jako prace dodatkowe?

Pozycje przedmiarowe , których nie ujęto:

- konstrukcja pod centrale wentylacyjną - po czyjej stronie znajduje się jej wykonanie;  brak wytycznych,   co do  sposobu jej montażu a przede wszystkim typu pokrycia dachowego;

- brak w przedmiarze płaszcza z bl. ocynk na kanałach N1/W1 prowadzonych po dachu;

- brak w przedmiarze ilości otworów rewizyjnych;

- nie podano długości przewodów elektrycznych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych    oraz lokalizacji głównej rozdzielni elektrycznej.

- nie ujęto w przedmiarze rurażu do odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów oraz ewentualnie pompek  skroplin - w projekcie również brak tych informacji.

Udzielamy następujących wyjaśnień:

Ad. 1 Konstrukcja pod centralę wentylacyjna zostanie wykonana przez Firmę budowlaną , nie należy uwzględniać w wycenie.

Ad. 2  Należy wycenić wykonanie płaszcza z bl. ocynk na kanałach N1/W1 .

Ad. 3 Odległości pomiędzy otworami rewizyjnymi są określone w przepisach , jednak najlepiej aby zapewnić możliwość demontażu kanałów do okresowego czyszczenia.

Ad. 4  Wszystkie urządzenia wymagające zasilania zewnętrznego zostaną zasilone przez wykonawcę robót elektrycznych. Wszystkie połączenia wewnętrzne pomiędzy urządzeniami musi oferent ująć 
w swojej ofercie .

Ad. 5 Jednostki wewnętrzne kasetonowe ( w projekcie 2 szt. ) maja pompki skroplin . Należy skropliny 
z jednostek wewnętrznych najprościej doprowadzić nad stropem podwieszonym do pomieszczenia sąsiedniego i przez ścianę włączyć do syfonu ze zlewozmywaka .