Bielsko-Biała 06.02.2013

Dot.: przetargu na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wod-kan oraz sprężonego powietrza dla pomieszczenia Clean Room

Niniejszym informujemy, że w dniu 31.01.2013 wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji  BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie jednego z potencjalnych oferentów dotyczące treści Specyfikacji:

- zaproponowane zostały instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym, brak informacji w projekcie na temat klasy ATEX – powinna ona zostać dobrana na podstawie kart związków chemicznych wykorzystywanych w laboratorium i ich ilości zużywanej w jednostce czasu, brak  w projekcie stosownych informacji i obliczeń stężeń, brak kart charakterystyki substancji;

- założone utrzymanie temperatury na poziomie 22st.C +/- 1st.C przy zastosowaniu agregatu 
z bezpośrednim odparowaniem jest bardzo trudne do utrzymania,

- zaproponowane w projekcie kratki wentylacyjne powinny być maksymalnie gładkie (np. perforowane)  w celu jak najłatwiejszego mycia – zaproponowano standardowe z kierownicami;

- zaproponowane wentylatory typu TD na instalacji z blachy kwasoodpornej naszym zdaniem powinny być 
w wykonaniu chemoodpornym- cała instalacja z kwasoodpornej stali wentylator standardowy;

- brak założeń do kaskady ciśnień – nie podano wymaganej różnicy ciśnienia pomiędzy przedsionkiem, a clean roomem, sugerujemy zastosowanie regulatora zmiennego przepływu pracującego w funkcji dotrzymania ciśnienia, brak układu odczytu różnicy ciśnienia ( zgodnie z normą PN-E ISO 14644-4 wymaga się różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami o różnej klasie czystości różnicy minimum 10Pa);

- pomieszczenie powinno być wykonane z materiału o gładkie powierzchni ułatwiającej utrzymanie czystości również strop, w narożnikach powinny być zastosowane wyoblania;

- projekt powinien przed oddaniem do realizacji zostać poddany kwalifikacji;

- po realizacji należy przewidzieć walidację całego układu – jest to wymagane jeśli pomieszczenia podlegają pod dyrektywę GMP, powinni Państwo to określić, w zależności jakie wymagania  
są do omawianego pomieszczenia.

Udzielamy następujących wyjaśnień:

Ad 1.

W założeniach otrzymanych od Inwestora podano że ilość substancji ropopochodnych w clean roomie nie przekroczy 1dm3. Są to próby badane w dygestorium i urządzeniu PAL.

Pomieszczenie clean roomu nie zostało zaliczone do zagrożonego wybuchem. Przyjęto że wewnątrz dygestorium i urządzenia Pal może powstać strefa zagrożenia wybuchem 2. Z tego też względu zaprojektowano instalację 
w wykonaniu EX. Karty charakterystyki badanych substancji chemicznych są w posiadaniu Inwestora.

Ad. 2

Dobrana jednostka zewnętrzna firmy Mitsubishi posiada płynną regulacje wydajności i będzie można tak wyregulować temperaturę w pomieszczeniu by osiągnęła wymagany zakres w strefie roboczej. Oczywiście każda zmiana bilansu cieplnego w pomieszczeniu będzie powodowała skok temperatury i przed rozpoczęciem badań należy ustabilizować temperaturę w pomieszczeniu.

Ad 3.

Kratki będą myte głównie przy wymianie filtrów. Gdy zajdzie konieczność czyszczenia kratek wywiewnych 
i anemostatów, jak również sprzątanie pomieszczenia, po zakończeniu tych czynności należy włączyć układ wentylacyjny na około 24h w celu przefiltrowania powietrza i dokonać pomiaru zanieczyszczenia.

Ad 4.

Ma pozostać wentylator standardowy. Wykonanie z blachy kwasoodpornej jest ze względów estetycznych.

Ad 5.

Różnicę ciśnień można ustawić poprzez regulację anemostatami , kratkami wywiewnymi i przepustnicami 
w centrali.

Ad 6.

Wszystkie połączenia ścian z sufitem i podłogą powinny być wyoblone.

W temacie sprawdzenia i walidacji pomieszczenia i całego układu będziemy prowadzić po analizie ofert,  
z trzema Oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty .