PYTANIA

dotyczące przetargu na wykonanie wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej

oraz biur w obiekcie nr 5a na terenie Instytutu.

1. W opisie technicznym istnieje wzmianka o zastosowaniu na podejściu do biur regulatorów temperatury BARACOL - AIR z komorą rozdziału. W zestawieniu materiałów i przedmiarze natomiast wyspecyfikowano standardowe okrągłe nagrzewnice elektryczne DH. Nadmienię , że na rysunku naniesiono regulatory BARACOL , które określają sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych i rozdziału powietrza.

Proszę o jednoznaczne określenie , które urządzenia mają zostać zamontowane 
i zmodyfikowanie zestawienia materiałów odpowiadające danemu rozwiązaniu.

2. Z trasy prowadzonych kanałów wynika, że w miejscu przejścia głównych kanałów pod belkami konstrukcyjnymi obniżenie sufitu nastąpi do wys. +2,5m. 
Z kolei w miejscu przejścia kanałów elastycznych izolowanych pod kanałem głównym obniżenie wystąpi do wys. +2,3m.

Proszę o potwierdzenie powyższych informacji i zgodę na takie prowadzenie instalacji.

3. Czy praca 4 wentylatorów wywiewnych typu Silwent ma być sprzężona z pracą centrali nawiewnej?

4.W którym pomieszczeniu znajdować się będzie sterownica centrali oraz wyłączniki do wentylatorów.

5. Czy praca wentylatorów typu łazienkowego ma być sprzężona z wyłącznikami światła danego pomieszczenia?

6. Kto doprowadza zasilanie elektryczne do urządzeń wentylacyjnych – jest to w zakresie Inwestora czy Wykonawcy?

7. W którym pomieszczeniu znajduje się główna rozdzielnica elektryczna?

8. Czy istnieje możliwość zamiany agregatu glikolowego oraz chłodnicy wodnej na chłodnicę i agregat freonowy?

9. Na rysunku zaznaczono zacienieniem powierzchnie sufitu podwieszonego. Obecnie zaprojektowana trasa przewodów elastycznych wraz nawiewnikami wykracza poza te obszary stając się widoczną dla użytkownika pomieszczenia. 
W celu zakrycia instalacji należy zmienić projekt sufitów podwieszonych.

Proszę o decyzję , czy obecna trasa przewodów ma pozostać niezmieniona.

10. Czy prace związane z przeniesieniem klimatyzatora 3,0 kW do biura narożnego wchodzą w zakres przetargu? Brak pozycji w przedmiarze.

11. Proszę o wyjaśnienie dla poz. nr 50 zamieszczonej na rysunku a nie widniejącej w zestawieniu materiałów.