## PROJEKT  WYKONAWCZY

OBIEKT :		   BUDYNEK NR 3 - INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI

B O S M A L   SP.  Z O.O.  -   BIELSKO - BIAŁA UL. SARNI STOK 93

LOKALIZACJA:	   43-300  BIELSKO-BIAŁA    UL. SARNI STOK  93 – HALA   NR 3

TEMAT :	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ , STANOWISK I INSTALACJI W

ISTNIEJĄCYM LABORATORIUM  BW  W HALI NR 3 .

ZLECENIODAWCA:   INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z O.O.

43-300  BIELSKO - BIAŁA , UL. SARNI STOK 93

BRANŻA  :	   BUDOWLANA

OPRACOWANIE:	   MGR INŻ.  TADEUSZ  BIERNACKI

……………………………….......................................................................…..

BIELSKO-BIAŁA  * SIERPIEŃ    2017  R

s p i s   z a w a r t o ś c i :

A. 	CZĘŚĆ  OPISOWA .

1.  	Dane ogólne .

2.	Opis ogólny stanu istniejącego .

3.	Opis elementów konstrukcyjno-budowlanych

4. 	Informacja BIOZ .

B. 	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

1/k.      Rzut pomieszczeń BW - hala 3 ( strona prawa-południowa ) 	1:100

2/k.      Rzut pomieszczeń BW - hala 3 ( strona lewa korytarza )		1:100

3/k	Przekrój A-A przez pomieszczenia BW , hala 3 , strona prawa

-południowa , pomieszczenie I 					1: 50

4/k	Przekrój B-B przez pomieszczenia BW , hala 3 , strona lewa

-północna , pomieszczenie III i IV 					1: 50

5/k	konstrukcja sufitu akustycznego na poziomie 2,50m 		1:25

6/k	BW ( inż. Pawlikowski ) - sufit podwieszony . Rozmieszczenie

elem.Thermatex .Elem. podstaw. 60x60 cm .Strona prawa koryt.	1:50

7/k	BW ( inż. Pawlikowski ) - sufit podwieszony . Rozmieszczenie

elem.Thermatex .Elem. podstaw. 60x60cm .Strona lewa korytarza	1:50

8/k.      schemat rzutu - oznaczenie widoków (rozwinięć ) ścian po. I i V ,

pomieszczenia  BW - hala 3 						1:100

9/k. 	Widok 1 - rozwinięcie ściany - pomieszczenie I 			1:50

10/k. 	Widok 2 - rozwinięcie ściany - pomieszczenie I 			1:50

11/k. 	Widok 3, widok 4  - rozwinięcie ściany - pomieszczenie I 		1:50

12/k. 	Widok 1 - rozwinięcie ściany - pomieszczenie V 			1:50

13/k. 	Widok 2 - rozwinięcie ściany - pomieszczenie V 			1:50

14/k. 	Widok 3 - rozwinięcie ściany - pomieszczenie V 			1:50

15/k. 	Widok 4 - rozwinięcie ściany - pomieszczenie V 			1:50

16/k. 	Posadowienie central klimatyzacyjnych , usytuowanych obok

hali nr 3 . Konstrukcja ramy wsporczej pod centralę .  		1:20

17/k. 	Konstrukcja fundamentu pod posadowienie chłodnicy typu

Topaz T4E-B-8 , usytuowanej obok hali nr 3 .  			1:25

18/k. 	Konstrukcja pompowni-rzut fundamentu .  				1:25

19/k. 	Konstrukcja pompowni-przekrój fundamentu .  			1:10

20/k. 	Konstrukcja stalowa pompowni-układ podwalin .  			1:25

21/k. 	Schemat kotwienia podwalin do fundamentów.  			1:25

22/k. 	Konstrukcja stalowa pompowni-rzut konstrukcji nośnej 		1:25

23/k. 	Konstrukcja pompowni: Widok 1- rozwinięcie konstrukcji ściany 1:25

24/k. 	Konstrukcja pompowni: Widok 2- rozwinięcie konstrukcji ściany 1:25

25/k. 	Konstrukcja pompowni: Widok 3- rozwinięcie konstrukcji ściany 1:25

26/k. 	Konstrukcja pompowni: Widok 4- rozwinięcie konstrukcji ściany 1:25

27/k. 	Konstrukcja stalowa pompowni- zestawienie stali profilowej.

28/k.	Projektowane zagospodarowanie terenu obok hali nr 3		1: 100

29/k.	Szczegóły dot. proj. zagospodarowania terenu obok hali 3 		1:10

30/k	Wzmocnienie płatwi dachowych L=7,20 m

A. 	Część opisowa

--------------------------------

1.	Dane ogólne :

1.1. 	P o d s t a w a   o p r a c o w a n i a :

-    Zlecenie Inwestora .

-    Dokumentacja archiwalna hali nr 3  .

-    Inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna - kwiecień  2017r.

-    Dokumentacja fotograficzna - kwiecień 2017 r ,

-    Ustalenia robocze ze Zleceniodawcą .

Wytyczne technologiczno-materiałowe dla  zakresu objętego częścią budowlano-

konstrukcyjną  projektu .

-   Wytyczne technologiczne - inż J. Baradziej .

- literatura  techniczna , katalog i program produkcji Metalplast Bielsko-B  ,

przepisy prawa budowlanego , PN , BN .

1.2.  	P r z e d m i o t   i    z a k r e s   o p r a c o w a n i a   :

Inwestycja polega na zwiększeniu powierzchni Zakładu  Badań Wymienników Ciepła

w hali nr 3 jak również wybudowanie po drugiej stronie drogi wewnętrznej budynku pompowni obsługującej chłodnicę TOPAZ oraz posadowienie na zewnątrz hali dodatkowego agregatu wody lodowej i dwóch central wentylacyjnych.

Pełny zakres zmian wraz załącznikiem oraz opis inwestycji podano w części technologicznej niniejszego , wielobranżowego opracowania  (pkt. 1.1  i 1.2 ).

Przedmiotem opracowania w części budowlano-konstrukcyjnej jest :

1.	Pomieszczenie I - aktualnie zajmowane przez BW.

- Wprowadzenie ścianki AL do wys. 4,20 , wraz z bramą rolowaną oraz dwoma drzwiami .

Ścianka MB45 , typu akustycznego przebiega na przedłużeniu ścianki stanowiska

nadzoru .

- Nad pomieszczeniem wydzielonym wprowadzić sufit akustyczny na poziomie 4,20 m.

- W pomieszczeniu nadzoru wprowadzić na poziomie obecnego pomostu strop akustyczny.

Strop nad wydzieloną wnęką na szafę sterowniczą , winien pozostać jako przewiewny ,

istniejący z krat pomostowych  Wema .Konstrukcja stropu wg rys. 5/k.

- W obudowie pomieszczenia nadzoru wymienić obecną ściankę starego typu na nową ,

wymieniając również bramę przesuwną na drzwi  o wym. 90/205 cm .

- Nad pomieszczeniem I , w strefie przebiegu zestawu  6 rur instalacji wody lodowej,

podwieszone do płatwi kratowych dachu ( szczegółowe usytuowanie  w projekcie

technologii ) należy wzmocnić konstrukcyjnie 3 kratowniczki stalowe . Zasada

wzmocnień  jest podana na rys. 30/k .

- Posadzki istniejące z płytek należy wymienić na żywiczne .

2.	Pomieszczenie II - nowa powierzchnia :

-  Wymiana  posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę żywiczną ,

-  Wprowadzenie stalowej bramy dwuskrzydłowej , akustycznej typu Herman D65 .

Demontaż starej bramy dwuskrzydłowej z blachy na szkielecie z profili stalowych .

-  Wymiana ścianki aluminiowej starego typu na nową MB45 , akustyczną .

-  malowanie ścian i konstrukcji nośnej dachu .

3.	 Pomieszczenie III - nowa powierzchnia

-  Wymiana  posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę żywiczną ,

-  Wprowadzenie stalowej bramy dwuskrzydłowej , akustycznej typu Herman D65 .

Demontaż starej bramy dwuskrzydłowej z blachy na szkielecie z profili stalowych .

- Nad pomieszczeniem III  wprowadzić sufit akustyczny na poziomie 4,20 m.

-  Wprowadzenie izolacji akustycznej ścian na całym obwodzie pomieszczenia .

-  W przegrodzie wewnętrznej , między pomieszczeniem III i IV oraz wydzielonym

stanowiskiem nadzoru  wprowadzić okna  akustyczne o wym. 1,3 x 0,9 , z parapetem

na poziomie 0,8 m nad posadzką .

4.		Pomieszczenie IV - nowa powierzchnia po wypożyczalni narzędzi

-  Wymiana  posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę żywiczną ,

-  Wykonanie obudowy wydzielonego pomieszczenia nadzoru ściankami akustycznymi

MB45 . Nad pomieszczeniem tym wprowadzić akustyczny sufit podwieszony na

poziomie + 3,50 m .

-  Istniejący sufit podwieszony z blach trapezowych należy zdemontować .

-  Istniejące okładziny z płytek ceramicznych w pasmach boazeryjnych należy skuć .

Ściany po naprawach tynkarskich pomalować

-  Malowanie ścian i konstrukcji nośnej dachu .

5.	Pomieszczenie V - zajmowane przez BW

-  Wymiana  posadzki z płytek ceramicznych na posadzkę żywiczną ,

-  Demontaż przegrody z siatki na profilach stalowych . Zabudowa w tym miejscu nowej

ścianki z  elementów   MB45 .

-  Wydzielenie trzech pomieszczeń przegrodami z elementów aluminiowych starego typu.

W ścianie  z wejściami do powstałych pomieszczeń magazynowych wprowadza się

bramy rolowane  oraz niezależne drzwi wejściowe .

-  Malowanie konstrukcji nośnej dachu .

6.	Zagospodarowanie terenu obok hali nr 3 - szczyt północny ,

7.	Projektowany obiekt pompowni ,

8.	Posadowienie central klimatyzacyjnych ,

9.	Posadowienie chłodnicy typu Topaz ,

10.	Posadowienie zbiornika retencyjnego ,

11.	Wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu w strefie przebiegu zgrupowanych   	przewodów wody lodowej .

  - Inwestor :

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji  Bosmal   Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała , ul. Sarni Stok 93 .

2.	Opis ogólny stanu istniejącego .

- E l e m e n t y   k o n s t r u k c y j n o - b u d o w l a n e .

konstrukcja hali - ogólny opis konstrukcji :

Hala nr 3  jest  obiektem  dwunawowym o rozpiętości  naw  2 x 24,0 m .

Wysokość hali do spodu konstrukcji dachu wynosi  4,8m.

Poprzecznie ,w osiach słupów zaprojektowano świetliki, ze szkleniem pochylonym

o 30º od pionu. W ścianach zamykających nawy  przyjęto słupy co 6,0m.

Konstrukcję w zadaszeniu hal stanowi układ dźwigarów przestrzennych o przekroju trójkąta o boku 2,40 m,  wspartych końcami na rzędach słupów rozwidlonych od pionu . Dźwigary stanowią bazę do zawieszenia płatwi, które z układem stężeń i blachą pokrycia tworzą tarczę dachu.

-  Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy fałdowej z ociepleniem. Blachy produkcji krajowej gr. 1,0 mm i wysokości fali 55 mm (188/55) ocynkowanej.

-   Płatwie kratowe z krzyżulcami z prętów okrągłych o rozpiętości 7,2 m w przęsłach środkowych i 9,6 m przęsłach skrajnych. Rozstaw płatwi 3,0 m. Płatwie posiadają stężenia pionowe w środku rozpiętości i w załamaniach przy korytach. Płatwie zawieszone są przy pomocy wieszaków do węzłów górnego pasa dźwigarów.

- Dźwigary dachowe przestrzenne rozpiętości 24,0 m ,  składają się z dwóch kratownic bocznych połączonych górą poziomą kratą stężającą, której słupki (z rozciętych i zespawanych I PE ze spadkiem dwustronnym 5 %) są płatewkami pod blachy pokrycia świetlika. Skośne wieszaki (kat 60° od poziomu) podtrzymujące płatwie, są jednocześnie płaszczyzną przeszklenia świetlika dachowego o kształcie trapezu.

-  Słupy główne o przekroju 300 x 400 mm do poz + 4,80 składają się z 2 ceowników 300p połączonych między sobą nakładką 340 x 10 mm ciągłą. Górne części słupów rozwidlone w kształt litery V podpierające dźwigary zaprojektowano z blachownic dwuteowych. Słupy obliczono na jednostronne niesymetryczne obciążenie koszem śniegowym w skrajnym przęśle (na płatwiach l = 9,6 m).

-  Słupy boczne podtrzymujące skrajne płatwie składają się z 2 ceowników 220 rozsuniętych do 400 mm i połączonych przewiązkami.

-  Podciągi skrajne rozpiętości 6,0 m, oparte na słupach bocznych składają się z połączonych ceowników.

-  Koryta ściekowe z obu stron świetlika projektuje się z blachy grubości 2 mm.

- Stężenia wg schematu zaprojektowano w połaci dachu wzdłuż ścian szczytowych i podłużnych hali; są one uzupełnione stężeniami pionowymi płatwi.

- Stopy fundamentowe; żelbetowe typu słupowego z odsadzką, zagłębione 2,5m w gruncie. Wierzch stopy ( poziom oparcia słupów) na poziomie–0,5m od poziomu posadzki. Ławy fundamentowe pod ściany zewnętrzne betonowe.

-  Posadzka w hali  wielowarstwowa .Wg dotychczasowej oceny posadzek w halach , 	konstruowanych  w okresie realizacji obiektu , przewiduje się w partii głębszej 	warstwę chudego betonu grub. 15 do 20 cm. Na warstwie tej wylewka cementowa  grub.śr. 5 cm . Beton niezbrojony , wylany  bezpośrednio na podłoże gruntowe . Grunty generalnie są gliniaste.Izolacji p-wilgociowej oraz  podsypki żwirowej pod betonem nie  stwierdzono .

3.	Opis elementów konstrukcyjno-budowlanych

- k o n s t r u k c j a   p r z e g r ó d   w e w n ę t r z n y c h :

W przegrodach występuje konstrukcja wsporcza ; słupki i rygle z profili zimnogiętych 	zamkniętych .  W zabudowie stosuje się ścianki  AL(MB45) złożone są z   	elementów dolnych o wysokości 2955mm i elementów górnych o wysokości 955mm . 	Szerokość podstawowa 1000 mm .Słupki z profili 	zimnogiętych kotwione są w posadzce 	poprzez profil progowy oraz teleskopowo w poziomie dolnych pasów kratowniczek 	dachowych . Szczegółowe rozmieszczenie 	elementów aluminiowych oraz ich konstrukcji 	wsporczej ujęto w części rysunkowej opracowania .

Wykończony poziom sufitu podwieszonego wynosi 4200 mm mierząc od poz. posadzki.

- k o n s t r u k c j a   w p r o w a d z o n y c h   b r a m   i   d r z w i :

Drzwi wewnętrzne  do projektowanych pomieszczeń  konstruuje się jako 	aluminiowe , 	przeszklone . Drzwi o wym 900x2000 mm osadzone są w konstrukcji z profili 	zimnogiętych  stanowiących ościeża .

Bramy wewnętrzne  projektowane są  jako bramy segmentowe ,  rolowane  oraz 	rozwierane . Słupki przybramowe z rur kwadratowych rk 100x100x4 mm kotwione są do 	stóp fundamentowych oraz teleskopowo do konstrukcji nośnej dachu .

Belka nadprożowa dla obudowy bramy z rury kwadratowej rk 100x100x4 mm.

Wymiary poszczególnych bram oraz ich szczegółowe usytuowanie podano na rysunkach .

- k o n s t r u k c j a   s u f i t u   p o d w i e s z o n e g o :

- Sufit podwieszony  typu Thermatex lub Armstrong zgodnie z normą EN 13964 . 	Moduł 60x60 cm . Przy rozplanowaniu siatki  rusztu  należy przyjąć zasadę „docinania ”

elementów  modułowych na obrzeżach pomieszczeń .Sufit zawieszony jest na wieszakach 	dwuhakowych na beleczkach z profili zimnogietych , w  rozstawie  120 cm,ułożonych 	prostopadle do kratownic i wspartych są na ich pasie dolnym.

Sufit zawieszony jest na poziomie 4,20 m nad posadzką . W  modułach 60x60 cm 	przewiduje się elementy wentylacji oraz oświetlenia  sufitowego .

W sufitach akustycznych należy wprowadzić warstwę izolacji z ewełny mineralnej 	„Akustic” . Wełna winna być osłonięta od góry folią .

- p o d ł o g i   i   p o s a d z k i :

Projekt remontu zakłada skucie górnej warstwy posadzki istniejącej na grubość ok.7-9 cm . Po starannym wypoziomowaniu należy uzupełniany nadbeton o klasie B30 zbroić siatkami do posadzek stosując  pręty o średnicy min.6 mm , oczka  15x15 cm .Posadzki antypoślizgowe , jak w przyległym korytarzu hali.

- w y k o ń c z e n i e   k o l o r y s t y c z n e   w n ę t r z a :

- wszystkie bramy w kolorze aluminium Nr RAL 9006 ,

- ścianki aluminiowe oraz wszystkie wewnętrzne podziały  w kolorze RAL 9007,

- płaszczyzny blach w części dachowej należy pomalować po uprzednim oczyszczeniu

i zagruntowaniu farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7035 .

- kratownice należy pomalować w kolorze RAL 7037 ,

- słupy po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu należy pomalować na pełnej

wysokości w kolorze RAL 7043 .

- murki podokienne oraz cokoły wykończyć  tynkiem mozaikowym w kolorze szarym .

- renowacja istniejących okien ; po odczyszczeniu farbą w kolorze dotychczasowym .

6.	Zagospodarowanie terenu obok hali nr 3 - szczyt północny ,

W zagospodarowaniu obszaru przyległego do hali w jej szczucie północnym przewiduje się częściowe wyburzenie płyt betonowych oraz zagospodarowanie dodatkowej powierzchni  ,  pasma  o szerokości  4,20 m , przyległego po stronie zachodniej .

Powierzchnię  zagospodarowywaną należy wykonać jako brukowaną stosując istniejący

już wzór ułożenia kostki betonowej. W konstrukcji bruku stosować kostkę betonową o wym. 10x20 x 8cm , podsypkę piaskową stabilizowaną cementem 3-5cm , podbudowę

silnie zagęszczoną z kruszywa  frakcji ziaren 30/60 ( kliniec ) . Grubość podbudowy winna wynikać z  ukształtowania docelowego powierzchni  oraz spadków na wjazdach  z dróg wewnętrznych , istniejących . W kształtowaniu powierzchni brukowanych wprowadza się

uskoki terenu . Uskoki powierzchni wynoszą  0,25m  i ok. 0,35 m . Na linii uskoku wprowadza się murki oporowe w formie palisad . Palisady z elementów  betonowych o średnicy 20 cm w kolorze szarym winny być ułożone na utwardzonej podbudowie ze żwiru. Na żwirze w podłożu palisad należy ułożyć ławiczkę betonową - warstwę  grub.10-20 cm . Po zmontowaniu palisad należy je obustronnie klinować betonem . Zasady  wbudowania palisad oraz ich dobór ze względu na wysokość murków oporowych podano na rys.29/k , szczegół D .

7.	Projektowany obiekt pompowni ,

Obiekt pompowni  posiada wymiary gabarytowe :

- szerokość ...390 cm

- długość ...... 440 cm

- wysokość ... 353 cm

- powierzchnia użytkowa ..  3,50 x 4,0 = 14,0 m2

Konstrukcję nośną budynku pompowni  zaprojektowano w formie stalowego szkieletu obudowanego panelami PANELTECH  grubości 100 mm . Jednospadowy dach również

z płyt Paneltech ułożonych w spadku 10 % . Ściany montować w układzie pionowym płyt systemu . Szkielet nośny z profili zimnogiętych rk 100x100x6 . Elementy stalowe winny być zabezpieczone korozyjnie przez ocynkowanie .

Posadowienie stanowi ruszt z ław fundamentowych - ławy o szerokości 30 cm , zbrojone w strefie wieńcowej wkładkami 4# 12 , strzemiona ø 6 co 30 cm . Stal kl. AIII N, beton klasy B C25/30 dawne oznaczenie B30 . Pobocza ław zagłębione w gruncie winny być izolowane p-wilg. powłokowo . Konstrukcja ław , kotwienie szkieletu nośnego oraz izolację p-wigociową i termiczną podano na rys. 19/k.

Posadzka w pompowni winna być z betonu klasy B C25/30 dawne oznaczenie B30 , gr.15 cm , zbrojona siatkami # 12 , oczka 15x15 cm .W posadzce należy wprowadzić izolację ze styropianu POLSTYR gr. 5 cm .oraz  izolację z foli PE03 .

W pomieszczeniu pompowni , w posadzce , należy wykonać studzienkę kanalizacyjną .

Studzienkę wykonstruować jako monolityczną , żelbetową . Wymiary wewnątrz w rzucie

85x85 cm , głębokość mierzona od poziomu posadzki - 0,85 cm . Ścianki boczne grubości 15 cm , płyta denna grub. 20 cm , przekrycie grubości 15 cm ( grubość posadzki ) .

Zbrojenie ścianek bocznych  # 10 co 15 cm  w pionie i poziomie , obustronnie .

Zbrojenie płyty dennej  # 10 co 15 cm  krzyżowo , górą i dołem . Zbrojenie w stropie studzienki należy wprowadzić po 3 wkładki   # 10 zagęszczone przy włazie żeliwnym .

Zbrojenie posadzki winno być przedłużone nad studzienkę (# 10 co 15 cm ) .

Właz żeliwny , kanałowy kl.C250 , D=60 cm usytuować zgodnie z rys. 21/k. Spadki w posadzce i wpust podłogowy ze stali nierdzewnej KP200-D075-VI .

8.	Posadowienie central klimatyzacyjnych ,

Usytuowanie central ( 2 sztuki)  i związane z tym położenie stóp fundamentowych należy przyjąć zgodnie z projektem technologicznym . Obrys powierzchni wybrukowanej również wynika z projektu branżowego - technologii . Górna powierzchnia stóp  winna wystawać min.10 cm ponad powierzchnię terenu przyległego i być  starannie  wypoziomowana.

Stopy fundamentowe projektuje się jako betonowe  , beton klasy B C25/30 dawne oznaczenie B30 . Pobocza stóp zagłębione w gruncie winny być izolowane p-wilgociowo.

Stopy konstruuje się w formie kostek o wym. 35x35 cm i wysokości 40 cm . Stopy betonowe należy ułożyć na zagęszczonej mechanicznie podbudowie z kamienia ( klińca).

Rama wsporcza z profili zimnogiętych C120x60x5 winna być połączona ze stopami betonowymi po starannym jej wypoziomowaniu. Elementy stalowe należy zabezpieczyć korozyjnie przez ocynkowanie . Ułożenie ramy na stopach oraz  detale posadowienia

ujęto na rys. nr 16/k .

9.	Posadowienie chłodnicy typu Topaz ,

Usytuowanie chłodnicy i związane z tym położenie ław fundamentowych należy przyjąć zgodnie z projektem technologicznym . Górna powierzchnia ław winna wystawać min. 10 cm ponad powierzchnię terenu przyległego i być bardzo starannie wypoziomowana .

Ławy fundamentowe projektuje się jako betonowe , zbrojone w części górnej  . Zbrojenie w formie wieńca przyjęto z 4 wkładek # 12 , strzemiona ø 6 co 30 cm . Stal kl. AIII N , beton klasy B C25/30 dawne oznaczenie B30 . Pobocza ław zagłębione w gruncie winny być izolowane p-wilg. powłokowo .

W obrębie fundamentu , przestrzeni wewnętrznej ograniczonej obwodowo ławą , należy wymienić humus na warstwę żwiru zagęszczonego o grub. 20 cm

Mocowanie chłodnicy  wspartej na własnym profilu rp 80x120x4 wykonać zgodnie z wytycznymi producenta .

10.	Posadowienie zbiornika retencyjnego ,

Projekt zakłada posadowienie  zbiornika retencyjnego SZAGRU ,  ułożonego poziomo

na głębokości  -2,60 w  odniesieniu do poziomu posadzki w przyległej hali nr 3 .

Sytuacyjnie zbiornik oddalony jest , mierząc od jego osi podłużnej do zewnętrznego muru podokiennego hali 2,50 m . Usytuowanie oraz dokładne zagłębienie w gruncie należy przyjąć na podstawie projektu technologii.

Zbiornik  przewidziano  w kształcie walca o średnicy 1200 mm i długości 2900 mm.

Rozkop fundamentowy nie naruszy przyległych stóp fundamentowych konstrukcji hali.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz prowadzone prace w przyległym terenie potwierdzają występowanie gruntów rodzimych , glin twardoplastycznych w poziomie

posadowienia zbiornika. Wody gruntowej na tym poziomie nie przewiduje się .

Zbiornik należy posadowić na gruntach rodzimych . Na dnie wykopu  w  bezpośrednim podłożu zbiornika  należy wykonać warstwę wyrównawczą , poziomującą z zagęszczonego piasku  grubo lub średnio ziarnistego , bez frakcji pylastej i ziaren powyżej 20 mm .

W przypadku  wymiany gruntu ( przekopy , grunty nasypowe ) stosować grunt piaskowo-żwirowy starannie zagęszczony . Na takich wypełnieniach stosować każdorazowo  poduszkę piaskową j.w. Przy wykopach należy zapewnić stateczność skarp.

Niedopuszczalne jest zalanie wykopu a także prowadzenie robót w okresach mrozów.

11.	Wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu w strefie przebiegu zgrupowanych   			przewodów wody lodowej

W rejonie podwieszenia  sześciu przewodów  instalacji wody lodowej , zachodzi potrzeba 	wzmocnienia  trzech stalowych  płatwi dachowych o rozpiętości L=7,20 m . Wzmocnieniu 	podlega pas dolny na całej jego długości oraz po trzy krzyżulce w strefach podparć płatwi .

Pas dolny należy wzmocnić cięgnem z pręta o średnicy 25 mm , wspawanym do profilu 	kątowego . Krzyżulce wzmocnić przez dospawanie do istniejących prętów dodatkowych

prętów o średnicy 20 mm . detale podano na rys. 30/k , szczegół A,B,C .

Uwaga :

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian warunków energetycznych w obiekcie . Inwestor przewiduje w przyszłości termorenowację wszystkich hal w oparciu o środki Unijne .

4.  	Informacja  BIOZ .

--------------------------------------

s p i s   z a w a r t o ś c i  :

- Zakres robót .

- Wykaz obiektów.

- Instruktaż pracowników.

4.  Zagrożenia  życia i zdrowia   mogące wystąpić  przy   prowadzeniu  robót

5.   Zabiegi  mające  zapewnić   bezpieczeństwo   pracy

6.   Oznakowanie i   wydzielenie miejsca prowadzenia  robót  budowlanych

- Z a k r e s   r o b ó t .

---------------------------------------------

Projekt  prac w hali nr 3 obejmuje :

- projekt przegród ściennych oraz stropu podwieszonego  z uwzględnieniem

wymogów oświetlenia  .

- przebudowa posadzki istniejącej

- zabudowę na murach istniejących warstw izolacji akustycznej ,

- wprowadzenie w murach istniejących wewnątrz hali okienek kontrolnych

- wykonanie budynku pompowni , obiektu wolnostojącego na zewnątrz hali

- posadowienie central klimatycznych , posadowienie chłodnicy  ,

- posadowienie zbiornika podziemnego , retencyjnego ,

- zagospodarowanie terenu obok hali 3

Projekt podaje  w swej części graficznej  rysunki  wykonawcze obejmujące w/w zakres robót budowlanych .Hala nr 3 położona jest w zabudowie zespołu obiektów Instytutu Bosmal w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok 93.

- W y k a z   o b i e k t ó w.

-------------------------------------------------------

W strefie zagrożenia znajduje się wyłącznie rejon robót – hala nr 3  , ściślej rejon  projektowanych robót obejmujących przebudowywane pomieszczenia ( przegrody , sufity , posadzki )  . Zagrożenie może obejmować montaż elementów na poziomie ponad 4,0  m nad posadzką oraz roboty związane projektowaną zabudową ściankami aluminiowymi. Zagrożeniem są prace montażowe związane z budową obiektu pompowni oraz rozkopy fundamentowe  w posadowieniu podziemnego zbiornika retencyjnego .

3. Instruktaż pracowników

---------------------------------------

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp,

-    zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-    zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

-    zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz

odzieży i obuwia roboczego

4. Z a g r o ż e n i a   życia i zdrowia   mogące wystąpić  przy   prowadzeniu  robót :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze specyfikacji robót  wynikają   następujące   zagrożenia :

a/  Roboty  fundamentowe – wyburzenia starej posadzki betonowej oraz  rozbiórka i

montaż  ścianek  – upadek konstrukcji  zabudowanej ,stłuczenia .

b/  Roboty betonowe i zbrojarskie - skaleczenia /średnia: przez okres trwania budowy /.

c/  Roboty  na   wysokości   -   zagrożenie  upadkiem   z   wysokości   ,potłuczenia

/ wysoka : budynki   ,  przez    okres    trwania   budowy /.

d/  Roboty  monterskie   i   spawalnicze   -   zagrożenie  upadkiem   z   wysokości   ,

potłuczenia, porażenia, skaleczenie/ wysoka:, przez okres trwania budowy /.

5.  Z a b i e g i   mające  zapewnić   bezpieczeństwo   pracy :

-------------------------------------------------------------------------

Dla  zapewnienia   bezpieczeństwa  pracy  należy  :

A/ 	zapoznać się z  mapą  sieci  uzbrojenia terenu.

B/  	wyznaczyć  strefę   niebezpieczną     związaną  z pracą   maszyn mechanicznych.

C/  	zostaną wydzielone  strefy  przeznaczone do transportu   poziomego   materiałów budowlanych ..

E/ 	teren   składowiska   będzie   wyrównany   i   odwodniony.

F/ 	na   powierzchniach  wzniesionych na  wys. większą   niż  1,0 m    nad   poziom terenu  lub   podłogi  -  na   których   mogą   przebywać  pracownicy ,     lub służących    jako     przejścia  , będą zainstalowane  balustrady  składające   się z   poręczy   ochronnych   umieszczonych   na   wysokości   co   najmniej 110 cm  i  krawężników   o    wysokości co    najmniej   15   cm. Pomiędzy   poręczą   i  krawężnikiem   będzie  umieszczona   w   połowie  poprzeczka  ,  lub   przestrzeń ta   powinna być  wypełniona  w sposób uniemożliwiający  wypadnięcie  osób.

6.   Oznakowanie i   wydzielenie miejsca prowadzenia  robót  budowlanych :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  oznakowanie   zagrożeń ,

-  wydzielenie strefy robót ,

-  tymczasowa   instalacja elektryczna  /  patrz   informacja   branżowa /

-   wjazdy  /  znaki   STOP  /

-  tabliczki  ostrzegawcze

uwaga :

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Opracowanie :

……………..........................…………………

mgr inż. Tadeusz Biernacki

Bielsko-Biała   sierpień  2017r.